## Anexa 13
Anexa 13 - Principalele informatii necesare a fi confirmate de Ofertanti
Completarea fisierului va fi realizata de Ofertanti in vederea confirmarii/validarii conformitatii Ofertei transmise cu cerintele din Caietul de sarcini
Domeniu | Cerinta | Valoare ofertata/Confirmare ofertant | Cerinta CS | Detalii (referinte la sectiuni din oferta unde se regasesc informatiile relevante)
Cerinte EPC | Profilul companiei, inclusiv experienta in proiecte similare,autorizatii speciale relevante necesare conform prevederilor legale,calificarile personalului-cheie si referinte
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Cerinte EPC | Experiență similară implementare proiecte parcuri fotovotaice: -portofoliu similar de contracte de implementare a proiectelor fotovoltaice finalizate pentru o capacitate instalată totală cumulată egală sau mai mare cu 40 MWp, -pentru care ofertantul a avut rol integral de EPC (pentru proiecte finalizate) în ultimii 3 ani
Cerinte EPC | Experienta similara: rol EPC pentru proiecte finalizate, proiecte groundbased, dispecerizabile, peste 10 MWp DC si CC; Proiectul 1
Cerinte EPC | Experienta similara: rol EPC pentru proiecte finalizate, proiecte groundbased, dispecerizabile, peste 10 MWp DC si CC; Proiectul 2
Cerinte EPC | Experiență similară implementare proiecte statii electrice : realizarea/executia a cel putin unui proiect de Statie 110 kV/MT in ultimii 5 ani
Cerinte EPC | Disponibilitatea tuturor autorizatiilor legale necesare in fazele de proiectare, executie/constructie si punere in functiune (include toate autorizatiile aferente necesare emise de ANRE pentru a permite Ofertantului/Contractorului EPC sa desfasoare activitatile mentionate mai sus)
Cerinte EPC | Cifra de afaceri anuală: valoarea medie anuală pentru perioada ultimilor 3 ani (2021, 2022 și 2023), : minim echivalentul a 25 milioane Euro /an
Cerinte EPC | Opțiunile de asociere/parteneriat și subcontractare sunt permise pentru respectarea criteriilor de eligibilitate.
CERINTE TEHNICE
Panouri FV | Ofertantul va selecta varianta optima de module fotovoltaice care ar furniza un serviciu fiabil de producere de energie electrică timp de cel puțin 30 de ani. Modulele fotovoltaice trebuie să fie, de asemenea, capabile să reziste la condițiile climatice și de mediu locale.
Panouri FV | Panourile ofertate trebuie să fie produse de o companie care se regăsește în lista : Nivelul 1 publicat de BNEF (Tier 1), cel puțin întrunul dintre ultimele 3 cele mai recente rapoarte trimestriale disponibile la data depunerii ofertei.
Panouri FV | Garanția puterii/capacității: minimum douăzeci și cinci (25) de ani de la data de începere a garanției, moment în care puterea reală nu trebuie să fie mai mică de 85% din puterea nominală
Panouri FV | Eficiența panourilor: min 21%
Panouri FV | Garantia de produs: minim 12 ani
Panouri FV | Capacitatea unitară a modulelor fotovoltaice: 550 Wp sau superior
Panouri FV | Tip panou fotovoltaic: bi-facial, monocristalin
Panouri FV | Toleranta Puterea maxima a panourilor/modulelor: se accepta doar toleranta pozitiva pentru Puterea maxima a modulului, maxima +10 W sau + 3%, cu o toleranta de masurare de maxim +/- 3.0%
Panouri FV | Sticla panourilor: sticla securizata, cu o grosime de minim 2.0 mm pentru fata si spate, cu acoperire anti-reflexie
Panouri FV | Respectarea cel puțin cu: EN61215, EN61730 sau echivalent
Panouri FV | Clasa de protectie: min IP67
Panouri FV | Clasa de protectie la foc: clasa minima de protective la foc C este permisă, dar ofertele cu panouri cu clasă de protectie la incendiu A vor primi puncte suplimentare în evaluarea tehnică. Pentru modulele de clasa C, ofertantii vor include in oferta masuri de compensare a diferentei de risc si impact potential, comparativ cu configuratia de clasa A a modulelor, pe baza unui plan de aparare impotriva incendiilor care va fi realizat de terti autorizati, in faza de proiectare
Panouri FV | Rezistența la umbrire: module cu minim trei diode de by-pass
Panouri FV | Specificații ale modulelor fotovoltaice trebuie indicate în oferta tehnică
Panouri FV | Producătorul panourilor fotovoltaice
Panouri FV | Modelul și tipul modulului fotovoltaic (monocristalin; bifacial)
Panouri FV | Puterea nominală maxima / la vârf a panoului fotovoltaic
Panouri FV | Certificat de testare de tip și calitate a panourilor (eliberat de organism independent), acesta include anul obținerii și emitentul certificatului
Panouri FV | Țara de origine
Panouri FV | Fișa tehnică a panourilor fotovoltaice se anexează ofertei
Invertoare | Cerințe de certificare / acreditare: tipul invertorului trebuie să fie acreditat / certificat de operatorii de rețea relevanți (modelele de invertoare sa fie incluse în lista invertoarelor publicată de DSO DEER) în conformitate cu reglementările în vigoare.
Invertoare | Service: echipa de suport/service disponibila in Romania.
Invertoare | Eficiență: minim 98%
Invertoare | Clasă IP: cel puțin IP65
Invertoare | Protecție la supratensiune: cel puțin categoria / tipul 2 de protectie la supratensiune pe partea de curent continuu și curent alternativ (ex. surge protection sau surge arrester category/type 2 sau echivalent)
Invertoare | Conditii de functionare: interval de temperatura de functionare: -20 pana la +60/70 °C
Invertoare | Sistem de monitorizare și control de la distanță: sistemul de monitorizare și control de la distanță al centralei fotovoltaice va fi furnizat de Ofertanti (EPC Contractor), cu capacitățile necesare pentru O&M, dispecerizare (inclusiv cerintele pentru unitati dispecerizabile si integrarea cu dispeceratul OTS) etc.
Invertoare | Invertoarele trebuie să asigure compatibilitatea pentru a putea fi integrate în viitor într-o platformă independenta (de la o terță parte) de telecomandă și control de la distanta (compatibilă cu mai mulți furnizori de echipamente).
Invertoare | In toate cazurile Ofertantul (Contractorul EPC )este responsabil pentru toate certificarile CE necesare si costurile aferente la nivel national si european ca de exemplu dar fara a se limita la: taxe de import, taxe de mediu/reciclare (taxe verzi, taxe de mediu, ambalaje) care sunt obligatorii la introducerea produselor/materialelor pe piata europeana si respectiv piata din Romania / Europa.
Invertoare | Țara de origine
Invertoare | Fișa tehnică a Invertoarelor se anexează ofertei
Structura metalica | Tip sistem: sistem fix de montare (sistemele de montare trackere nu sunt luate în considerare)
Structura metalica | Garantia de produs: minim 10 ani oferita de producatorul structurii de montaj
Structura metalica | Cerinte de proiectare: se va asigura simularea statica si dinamica a sarcinii tinand cont de specificul amplasamentului, realizata/certificata de producatorul structurii de montaj
Structura metalica | Durata de viață conform proiectului: condițiile tehnice utilizate ca date de intrare pentru dimensionarea/proiectarea structurii de montare sunt considerate pentru a asigura o durată de viață minimă de 30 de ani
Cabluri si conectori | Cablurile și conectorii PV CC trebuie să fie conformi cu toate standardele, reglementările și normele aplicabile, respectiv produse în conformitate cu normele și standardele aplicabile sistemelor fotovoltaice
Cabluri si conectori | Cabluri PV CC: functionale la tensiunea de 1500 V; interval de temperatura: -40 +102 grd C; conectori certificați IP67
Cabluri si conectori | Durata de viață minimă 30 de ani
Cabluri si conectori | Interval de temperatura: -40 +102 °C
Cabluri si conectori | Ignifug, rezistent la intemperii/UV, rezistent la ozon
Cabluri si conectori | Garanție pentru cabluri și conectori PV CC: minim 5 ani
Cabluri si conectori | Cerinte generale de dimensionare a cablurilor: dimensionarea se va realiza pentru pierderi de putere de maxim 1,5%la sarcina maxima a centralei fotovoltaice (pierderi totale de putere prin cabluri CC plus CA)
Cabluri si conectori | Etichetarea cablurilor: toate cablurile trebuie etichetate la ambele capete, folosind etichete de înaltă calitate rezistente UV și rezistente la intemperii, potrivite pentru o durată lungă de viață
Posturi de Transformare | Transformatoare de medie tensiune: vor fi proiectate pentru pierderi reduse si integrate in sitemul SCADA al instalatiei fotovoltaice
Sistem complet | Garanție completă a sistemului (instalația/centrala electrica fotovoltaică până la punctul de conectare la rețea): 3 ani garanție completă a sistemului va fi asigurată de contractorul EPC
Sistem complet | Mentenanta: optiunile de mentenanta predictiva vor fi incluse in oferta pentru perioada de garantie de 3 ani cu cel putin urmatorii KPI - Timp de interventie - Disponibilitatea garantata pentru intreg sistemul fotovoltaic
Sistem complet | Ofertanții vor include în oferta o propunere / ofertă angajanta pentru contractul pentru mentenanta predictivă si corectiva pentru întreaga perioadă de garanție a sistemului, cu un preț distinct, separat de prețul pentru implementare.
Sistem complet | Pentru perioada de garanție, responsabilitatea contractorul EPC va include monitorizarea continuă de la distanță (aspecte de funcționalitate, disponibiltiate și performanță), inclusiv gestionarea alarmei, incidentelor, raportarea lunară a întreținerii. Opțional, EPC ar putea oferi o opțiune pentru extinderea perioadei de service după perioada completă de garanție a sistemului, pe baza propunerii contractului de mentenanță.
Sistem complet | Dupa perioada de garantie completa a sistemului, Contractorul EPC va transfera si preda Beneficiarului, toate garantiile echipamentelor si materialelor emise de Producatoriii de echipamente, fiind responsabil pentru toate formalitatile necesare aferente
Sistem complet | In timpul procesului de predare, contractorul EPC este responsabil sa furnizeze toata documentatia tehnica necesara functionarii si mentenantei sistemului, asigurand totodata instruirea aferenta a personalului O&M al beneficiarului.
Alte cerinte | Monitorizare: monitorizarea performanței, soluția de dispecerizare cu monitorizare si comandă de la distanta, inclusiv cerințele de monitorizare și control ale OSD/OTS, ar trebui incluse în ofertă. Sistemului de monitorizare a performantei: Rata de performanță (Performance ratio) va respecta standardele din seria IEC
Alte cerinte | Masuratori ale Ratei de performanță (Performance ratio): se va furniza o statie solara conform standardelor aplicabile si va contine minim urmatoarele: cel putin 2 celule de referinta (daca sunt diferite orientari ale matricei, cel putin 2 celule pe orientare); cel puțin 2 piranometre (în cazul orientărilor diferite ale matricelor, cel puțin un piranometru pentru fiecare orientare); Senzori de temperatură, umiditate, viteză și direcție a vântului
Alte cerinte | Drumurile aferente parcului fotovoltaic intern si caile de acces la amplasament : ar trebui incluse in oferta
Alte cerinte | Împământare și protecție împotriva trăsnetului: vor fi incluse oferta atat pentru pe componetele CC cat si pentru cele CA
Alte cerinte | Stocul de piese de schimb necesar pentru 3 ani va fi detaliat de către ofertanți și inclus în ofertă
Alte cerinte | În plus față de studiul geotehnic furnizat de beneficiar, contractantul EPC va fi responsabil pentru orice analize geotehnice suplimentare necesare, inclusiv pentru testele de smulgere (pull-out tests).
Alte cerinte | Gardurile perimetrale de securitate ale Centralei fotovoltaice și controlul accesului: înălțime minimă de 2000 mm, proiectate pentru o durată de viață de 30 de ani, trebuie incluse în ofertă.
Alte cerinte | Trebuie furnizate sisteme de iluminat, CCTV și monitorizare și alertă de la distanță pentru siguranță și securitate (detectare a mișcării și capacități de vizare pe timp de noapte). Sistemul de protecție perimetrală va include cel puțin: camere de securitate de înaltă rezoluție, echipamente de detectare a intrușilor, cu capabilitati de analiza/diagnoza (Thermal CCTV & video analytics). Camerele de monitorizare vor acoperi atat perimetrul de protecție pentru protectie la antifurt și vandalism, cat și interiorul parcului în scopuri de siguranță și O&M și vor fi integrate cu o soluție adecvată de transmitere a datelor integrata cu centrul de dispecerat operațional.
Alte cerinte | Se vor include in oferta studiile de regimuri privind puterea reactivă și analizele tranzitorii/dinamice necesare la faza as-built a proiectului.
Alte cerinte | Se vor include in oferta studiile/documentatiile elaborate de proiectanti/experti autorizati conform prevederilor legale: Analiza de risc la securitatea fizică; Măsurile de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază
Alte cerinte | Atât în elaborarea ofertelor cât și în implementarea proiectului, se va respecta Principiul DNSH – principiul de “a nu prejudicia în mod semnificativ” conform orientărilor Comisiei Europene https://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/uri=CELEX:52021XC0218(01), definit in Ghidul solicitantului specific fiecărei investiții.
STATIE TRANSFORMARE Beneficiar | Stația beneficiar 110 kV beneficiar este inclusă în scopul contractului EPC
Garantare indicatori performanta
Garantare performanta | Ofertele care prevad o Rata de performanta garantata mai mica de 85%, vor fi respinse din punct de vedere tehnic (considerate neconforme).
Garantare performanta | Producția netă minimă de energie garantată
Garantare performanta | Neatingerea/nerespectarea Termenului de punere in functiune, a Valorii garantate a Ratei de performanță garantate si/sau a Productiei nete garantate și / sau a Disponibilității garantate a Sistemului/CEF va atrage măsuri de remediere și aplicarea de despagubiri pentru contractantul EPC, aferente prejudiciilor generate Beneficiarului (inclusiv veniturilor nerealizate și a daunelor/prejudiciului generate).
Garantii financiare | Garanția de bună execuție care se va constitui in faza de contractare este de 10% din valoarea totală a contractului EPC.
Garantii financiare | Aceasta cifra poate fi redusa la 5% dupa finalizarea fazei de punere in functiune, respectiv dupa receptia la testarea performantei si pana la expirarea contractului, respectiv de 36 de luni corespunzatoare perioadei de garantie a CEF/intreg sistemul.
Garantii financiare | Scrisoare de garantie de buna executie emisa de o institutie bancara, confrom cerintelor din Caietul de sarcini, intr-o forma agreata cu Beneficiarul
Garantii financiare | Ofertantul selectat poate opta pentru Retineri succesive în locul Scrisorii de garantie de bună execuție, valorile din fiecare transa de plată contractuala vor fi reținute până la o valoare cumulată de 10% din valoarea totală a contractului. Acest procent de 10%, poate fi redusă la 5% după punerea în funcțiune (sub rezerva acceptării cu succes după punerea în funcțiune și a acceptării testelor de performanță) și păstrată până la expirarea perioadei de garanție a CEF de 36 de luni.
Garantii financiare | Garanția de bună execuție va fi valabilă pe o perioada de până la 30 de zile de la data emiterii de către Beneficiar a unui certificat de receptie finala și de finalizare integrală a serviciilor de către Contractantul EPC
Garantii financiare | Încasările din Garanția de bună execuție vor fi plătibile Beneficiarului ca o compensație pentru orice penalitati contractuale sau pentru orice despagubiri pentru orice pierdere/prejudiciu rezultată din neîndeplinirea de către Contractantul EPC a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului
Garantii financiare | In cazul in care Beneficiarul executa partial sau integral Scrisoare de garantie bancara, Contractorul are obligatia de reintregi valoare disponibila a Garantiei de buna executie pana la atingerea cuantumului de 10% din valoarea Contractului pana la Punerea in functiune si respectiv 5% pe perioada de garantie de 3 ani
Garantii financiare | Ofertantii vor include in oferta informații și documente relevante care susțin capacitatea financiară de gestionare a proiectului, respectiv: situatiile financiare aprobate la data de si pentru 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023
Garantii financiare | Pentru companiile care au obligtivitatea auditarii situatiilor financiare anuale se vor transmite si Rapoartele auditorului financiar
Garantii financiare | Conditii pentru emitentii de instrumente de garantare (pentru Scrisoare de garantie bancara pentru Garantia de buna executie) : - Emitentul trebuie sa fie o institutie de credit bancara - Sa detina, ei sau compania/ firma mama, ratinguri externe in vigoare - Emitentul ratingului mentionat la punctul precedent trebuie sa fie, dupa caz, una dintre societatile Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s - Ratingul emitentului de garantie trebuie sa fie de, cel putin, echivalentul ratingului BB- in clasificarea Fitch sau, in cazul in care emitentul inmatriculat in Romanianu detine un rating extern individual in vigoare dar compania/ firma mama (inmatriculata in Romania sau inafara Romaniei) detine un rating extern individual in vigoare, ratingul companiei/ firmei mama trebuie sa fie de, cel putin, echivalentul ratingului BB- in echivalent clasificare Fitch.
Asigurari | Ofertanții sunt obligati să confirme in cadrul ofertei că în faza de contractare, se angajează să furnizeze o asigurare/asigurări (de la companiile de asigurări autorizate să emită astfel de asigurări în Uniunea Europeană) relevante pentru acoperirea fazelor de proiectare, achiziție, construcție, punere în funcțiune și Operare&Mentenanta pentru întreaga perioadă de garanție a sistemului cu o limita per eveniment de minim 3 milioane Euro si in agregat de 4-7 milioane euro/an (de exemplu: asigurare tip All costruction risks, asigurarea de răspundere civilă profesională fata de terti).
Cerinte oferta | Evaluarea amplasamentului și proiectarea tehnică completă (inginerie de detaliu, inclusiv documentația AS-BUILT), inclusiv toate studiile suplimentare de amplasament necesare (de exemplu, studiu geotehnic, teste de smulgere (pull-out tests), măsurători topometrice inclusiv cele necesare la predarea amplasamentului pentru verificarea si confirmarea in teren a cotelor prevazute in Cartile funciare aferente
Cerinte oferta | Racordarea la rețea de la centrala fotovoltaică MT pana in Stația beneficiar 110 kV
Cerinte oferta | Stația electrica beneficiar 110 kV
Cerinte oferta | Achiziționarea si furnizarea de module/panouri fotovoltaice, invertoare, structura de montaj, transformatoare și toate celelalte echipamente si materiale necesare (inclusiv drepturile de utilizare pentru software-ului aferent, dacă este necesar)
Cerinte oferta | Amenajarea amplasamentului pentru construcție (degajarea vegetației, amenajarea/degajarea terenului și dacă și unde este necesar, nivelarea terenului, etc.)
Cerinte oferta | Lucrări de construcții civile, electrice și de structura. Contractorul va coordona și va ține legătura cu autoritățile relevante în ceea ce privește obligațiile legale aferente fazei de construcție.
Cerinte oferta | Construcția si instalarea unei centrale fotovoltaice complete, inclusiv module/panouri fotovoltaice, structura de montaj, invertoare, statie electrica beneficiar 110 kV și toate celelalte echipamente și materiale necesare, intreaga instalatie de utilizare in aval de punctul de delimitare; sunt excluse lucrarile instalatiei de racordare
Cerinte oferta | Punerea în funcțiune, inclusiv toate testele/verificarile/măsurătorile funcționale si de performanta, necesare conform normelor, standardelor și reglementărilor aplicabile sau solicitate de operatorul de rețea relevant; Realizarea Măsurătorilor Ratei de performanță (Performance ratio) la punerea în funcțiune, la 12 luni de la punerea în funcțiune și la sfârșitul fiecarui an din perioadei de garanție a sistemului CEF vor fi incluse in oferta si sunt in responsabilitatea Contractorului EPC.
Cerinte oferta | Prestarea de servicii mentenanta in baza unui contract cu un pret separat, distinct de pretul pentru componenta de implementare) incluzand servicii de monitorizare continua, raportare, mentenanta predictiva si corectiva pentru o perioada determinata (pentru perioada de garantie completa de 3 ani
Termen de implementare proiect | Termenul de implementare este : cel mai tarziu cu 20 de zile inainte de Termenul limita de finalizare si PIF prevazut in Programul PNRR si in contractul de finantare incheiat de Beneficar si Ministerul Energiei. In prezent Termenul limita de finalizare mentionat este 30 iunie 2024 dar din informatiile publice disponibile, intelegem ca guvernul Romaniei a solicitat deja extinderea acestuia pana la 31.12.2024 iar in data de 08.12.2023 Consiliul EU a dat o declaratie* de presa in care mentioneaza ca a aprobat solicitările de modificare a planurilor de implementare PNRR solicitate de Guvernul Romaniei. Fara a reprezenta un angajament din partea Beneficiarului, in acest moment se considera ca sunt intrunite toate premisele pentru extinderea termenului limita pana la 31.12.2024 si realizarea formalitatilor necesare pana la finalizarea procedurii de achizitie. Informatiile privind extinderea Termenului limita vor fi comunicate ofertantilor implicati in procedura de achizitie si publicate pe site-ul web dedicat acestui proiect al companiei CIS GAZ Proprietati.
Termen de implementare proiect | Actualizări DTAC (dacă este cazul): 30 de zile de la semnarea contractului EPC
Termen de implementare proiect | Proiect Tehnic (DDE): 20 de zile de la semnarea contractului EPC
Termen de implementare proiect | As-built : 20 de zile după semnarea Procesului verbal de Receptie la finalizarea lucrarilor.
Responsabilitate | Punct unic de responsabilitate: Contractorul EPC este pe deplin responsabil pentru toate activitatile de proiectare, inginerie, achizitii constructie, punere in functiune si testare, in conformitate cu toate normele, standardele, reglementarile, legislatia aplicabile.
Pret contract | Preț fix: Contractul prevede un pret fix fara mecanism de ajustare predefinit; Riscul de depasire a costurilor este in exclusivitate in responsabilitatea Contractorului EPC
Data finalizare | Dată fixă de finalizare: data de finalizare garantată este o dată fixă.
Indicatori de performanta/KPI ai Contractorului EPC | Principalii Indicatori de performanta/KPI ai Contractorului EPC: - Termen de finalizare: data de finalizare garantată - Performanța și calitatea sistemului: Rata de performanță garantat (PR) și producție garantată - Disponibilitate: Disponibilitate garantată a centralei fotovoltaice - Putere garantată: capacitate garantată - Degradare maxima capacitate panouri
Indicatori de performanta/KPI ai Contractorului EPC | Despagubiri pentru daune/prejudicii si/sau penalități vor fi prevazute în contract, în cazul în care indicatorii de performanta ai Contractorului EPC nu sun îndepliniti. Despagubirile pentru: Întârzierea finalizării implementarii, Rata de performanța a sistemului, Disponibilitatea, degradarea KPI-urilor legate de LD sau penalitățile vor fi calculate considerand valoarea veniturilor nerealizate datorate neideplinirii indicatorilor de performanta/KPI.
Cerinte privind Oferta | Vă rugăm să trimiteți propunerea prin e-mail, nu mai târziu de termenul limită inclus în invitația la procedură (invitația de participare). Solicitarile pentru orice clarificare pot fi adresate de orice potential ofertant la adresa de email: dccpnrr@parcverde.ro pana la termenul limita mentionat in procedura invitatiei (invitatiei de participare). Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate de Beneficiar pe sectiunea dedicata site-ul https://proiecte.pnrr.gov.ro, pe site-ul propriu si transmise pe email.
Cerinte privind Oferta | Ofertele tehnice și financiare vor fi transmise doar prin e-mail, numai ca fișiere atașate la email cu o dimensiune maximă per e-mail de 25 MB numai la următoarea adresă de e-mail: dccpnrr@parcverde.ro. Nu este permisa/acceptata transmiterea ofertei utilizand sisteme sau link-uri de descărcare (ca de ex. wetransfer, instrumentele proprii ale portalului web al ofertanților sau altele similare). Utilizarea acestora va conduce la descalificare. Trimiterea ofertelor catre alte adrese de e-mail sau nerespectarea cerințelor din secțiunea curenta sau din cea de mai jos "Formatul și instrucțiunile de trimitere a ofertelor" conduce la descalificarea ofertelor respective.
Cerinte privind Oferta | Propunere tehnică, inclusiv layout-ul, estimarea productiei brute si nete de energie (la P50, P75, P90)*, evaluarea Ratei de performanță (Performance ratio), valorile garante pentru disponibilitatea sistemului, Rata de performanta și o propunere de plan detaliat de calitate și control (pentru faza de achiziție, proiectare, construcție/instalare și punere în funcțiune) care va include testele/masuratorile de conformitate, funcționale și de performanță necesare a fi efectuate în faza de implementare
Cerinte privind Oferta | Programul de implementare a proiectului, inclusiv etapele, data finalizării și o diagramă Gantt
Cerinte privind Oferta | Măsuri de asigurarea și controlul calității, inclusiv certificări de la terțe parti, proceduri de testare și teste de acceptare in fabrică si/ sau on-site si/sausau off-site
Cerinte privind Oferta | Politici de securitate si sănătate in munca, mediu, inclusiv evaluarea riscurilor si măsuri de mitigare/atenuare și respectarea reglementărilor natioanale
Cerinte privind Oferta | Planul de operare tehnica si mentenanta, inclusiv personalul aferent, cerințele de instruire, procedurile de mentenanta preventivă și corectivă și gestionarea stocului de piese de schimb
Cerinte privind Oferta | Detalii privind garanția și asistența dupa punerea in funcțiune, inclusiv timpii de răspuns și conditiile aferente contractului de mentenanta
Cerinte privind Oferta | Oferta financiară, inclusiv o defalcare detaliată a pretului contractului intr-un format conform cerintelor prevazute in anexa la prezentul CS
Cerinte privind Oferta | Tranșele de plăți ar trebui sincronizate cu obiectivele pe etapele/etapele de finalizare din fazele de construcție și punere în funcțiune cu respectarea cerintelor privinde graficul de plati anexat la prezentul CS
Cerinte privind Oferta | Un ofertant nu are dreptul de a depune ofertă individuală/în comun (Asociere) cu alţi operatori economici şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte
Cerinte privind Oferta | Ofertanții vor prezenta un Opis General în care sa fie cuprinse atât oferta cat documentele ce o insotesc, din care să reiasă numărul total de pagini înaintate. Toate documentele înaintate vor fi numerotate (filele vor fi numerotate atât pe față cât și pe verso) si semnate de ofertant cu semnatura olografa pe fiecare pagina.
Cerinte privind Oferta | Beneficiarul nu este obligat să accepte oferta cu prețul cel mai mic sau orice alta ofertă și iși rezervă dreptul sa respingă orice ofertă incompletă, condiționată sau care nu corespunde cerințelor specificate in prezentul document